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Опросный лист по подбору
 термостабилизирующей аппаратуры 


	Заказчик: 
	Дата:

	Цех (отдел):
	Заполнил:

	

	Мощность охлаждения, кВт
	

	Требуемая температура теплоносителя подводимого к объекту**, С°
	

	Давление теплоносителя, МПа 
	

	Расход теплоносителя, л/мин
	

	Вид теплоносителя
(отметить галочкой):
	Водопроводная вода
	
	 
	

	
	Деионизированная (дистиллированная) вода
	
	
	

	
	Раствор этиленгликоля
	
	
	

	
	Другое (указать что)
	
	
	

	Тип охлаждения конденсатора (отметить галочкой)
	воздушный
	
	водяной
	 

	Место установки (отметить галочкой)
	на улице
	
	в помещении
	 

	Температура окружающей среды в месте установки термостабилизатора, максимум/минимум, С°
	

	Требуемая точность поддержания температуры, С°
	

	Параметры электрической сети для термостабилизатора
	

	

	

	Дополнительные сведения:

	


	
	  Параметры, обязательные для подбора, помечены синим цветом


Экспериментальный способ выяснения мощности охлаждения
Подвести к охлаждаемой установке воду (водопровод) и включить установку на полную мощность (для выяснения максимальной мощности охлаждения). На входе и выходе 

замерить температуру, расход воды. Чем дольше эксперимент – тем точнее результаты. Рекомендованное время проведения замеров- 30 мин.
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В итоге, нужно получить разницу температур (△Т), величину расхода (△q). После вычислить мощность нагрева (Q):
Q = (p*qv*C*(△T))/60,
p – это плотность жидкости.

C – теплоёмкость жидкости.

Далее необходимо полученную величину Q умножить на 20%, для получения требуемой мощности термостабилизатора. 
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